Pytania
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. :
Wykonanie powiązań kablowych SN wraz z przebudową układu pomiaru energii elektrycznej i baterii kondensatorów (wraz z oprogramowaniem ).

Zestaw I.
w załączniku  nr - 65_Dane_techniczne_bateria_kondensatorów
podano wymiary baterii według rys.57
proszę o opublikowanie rys. 57
rys. nr 57 stanowi przykład rozwiązania baterii kondensatorów. Oferent może zaproponować baterię o zbliżonych gabarytach.
Rysunek opublikowano na stronie w formie załącznika www.drzonkow.pl BIP

proszę o podanie jakim kablem ma być zasilona  bateria kondensatorów
  Odpowiedź.: Typ i przekrój kabla winien dobrać oferent.

- prosimy o schemat jednokreskowy szafy rozdzielczo –pomiarowej z załącznika  71_Tablica_Drzonkow_stacja_trafo_-_Widok__281_29
Odpowiedź:
Przetarg  obejmuje dostawę i montaż tablicy rozdzielczo-pomiarowej zgodnej z załączonym rysunkiem. Szafa powinna posiadać wymiary 1570*1950*300mm i wyposażona powinna być w z lewej strony w szyny montażowe TH35 a prawej w płyty montażowe do montowania listew kontrolno-pomiarowych SKA. W związku z powyższym na tym etapie postępowania przetargowego załączenie schematu jednokreskowego szafy uważamy za zbędne. Jednocześnie o konieczności wykonania trasy kablowej w korytach od przekładników do zamontowanej szafy rozdzielczo pomiarowej.

Zestaw  II.
Pytanie:
Termin wykonania zadania.

W SIWZ piszecie Państwo o 14 dniowym terminie wykonania zadania liczonym od daty przejęcie placu budowy. Chcieliśmy nadmienić że sam czas oczekiwania na aparaturę (przekładniki SN) wynosi 4-5 tygodni.
Ponadto projekt techniczny był uzgodniony w 16.01.2013 r. Po upływie dwóch lat od daty zatwierdzenia projektu należy go przełożyć ponownie do uzgodnienia w ENEA Operator Sp.z o.o.

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie jaki jest obowiązujący termin wykonania zadania liczony w dniach roboczych od dnia podpisania umowy lub sprecyzowania w jakim terminie od daty podpisania umowy i na jakich warunkach Wykonawca jest zobowiązany przejąć plac budowy.
Prosimy także o zrewidowanie stanowiska w sprawie terminu realizacji prac, termin 14 dniowy wydaje się nam nierealny.

Odpowiedź: termin realizacji zamówienia 14 dni roboczych.

Pytanie:
2. Oprogramowanie.

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju oprogramowania (i czy w ogóle) oczekuje Zamawiający.
Czy jest to oprogramowanie do odczytu licznika rozliczeniowego? Jeżeli tak to prosimy o podanie głównych (minimalnych) funkcji jakie na to oprogramowanie spełniać?
Czy wraz z oprogramowaniem Wykonawca ma wykonać układ transmisji danych z licznika rozliczeniowego? Jeżeli tak to w jakiej technologii (GSM ETHERNET)?

Odpowiedź:
Oprogramowanie ma służyć do od odczytu licznika rozliczeniowego na odległość energetyce zawodowej oraz Zamawiającemu do przesyłania informacji o wskazaniach licznika do sieci informatycznej Zamawiającego.

3. Prace ziemne.

Z przedmiaru robót wynika, że prace ziemne maja być prowadzone ręcznie.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prac ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego (koparki)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie prac z użyciem sprzętu mechanicznego pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia sposobu wykonania takiego odcinka robót

Zestaw III.
1.Czy projekty techniczne są zatwierdzone przez ENEA Operator.

Odpowiedź:
 Obowiązek po stronie Wykonawcy zgodnie z §7 ust.2 pkt. g).

2.Co oznacza termin wykonania zlecenia 14 dni od daty przekazania placu budowy.

Odp. Termin wykonania zamówienia - 14 dni roboczych od daty przekazania placu budowy.
 (przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy)

IV.
1. Jakim kablem będzie zasilana projektowana bateria kondensator ?

  Odpowiedź.:
Typ i przekrój kabla winien dobrać oferent.

2. Proszę o udostępnienie proj. Szafy rozdzielczo-pomiarowej. Proszę o podanie numeru stacji, w której będzie się znajdować proj. Szafa rozdzielczo-pomiarowa.

Odpowiedź:
Układ pomiarowy nie wymaga dostarczenia projektu szafy rozdzielczo pomiarowej. Numer stacji: So-246.

V.
Pytania :
1.Czy 14 dni roboczych na realizację zadania związane jest z fizycznymi pracami, wykonywanymi na obiekcie (bez wymaganych prac wstępnych)?
Jeśli 14 dni roboczych jest na wykonanie całości zadania (wraz z pracami wstępnymi), to czy Zamawiający skłonny jest wydłużyć czas realizacji zadania o co najmniej 14 dni roboczych?
2. Czy prace mają być wykonane synchronicznie z pracami budowy ZK-SN przez ENEA?
Jeśli tak, to czy Zlecający zna termin budowy i uruchomienia ZK-SN przez ENEA?

W jakim czasie, po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający zamierza podpisać umowę na realizację zadania?

Odpowiedź:
 Prace objęte niniejszym zamówieniem muszą być skoordynowane z robotami prowadzonymi przez ENEA a przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej łączącej istniejącą stację trafo z projektowanym złączem kablowym SN. Istniejąca linia napowietrzna będzie mogła być zdemontowana po podłączeniu istniejącej stacji trafo linią kablowa będącą przedmiotem niniejszego zamówienia.
Umowny termin zakończenia prac przez firmę INSTEL na rzecz ENEA to 12.03.2014 r. W związku z tym przedmiotowe prace muszą być zakończone około 20.02.2014r.